试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用35kV及以下电压等级油浸式变压器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |  |
| GB/T 1094.1—2013 IEC 60076-1:2011 GB/T 1094.2—2013 IEC 60076-2:2011 GB/T 1094.3—2017 IEC 60076-3:2013+AMD1：2018 GB/T 1094.5—2008 IEC 60076-5:2006 GB/T 1094.10—2022 IEC 60076-10:2016 GB/T 6451—2023 GB/T 25289—2010 GB/T 25438—2010 GB/T 25446—2010 JB/T 10317—2014 JB/T 10778—2020 Q/GDW 11190—2014 GB 20052—2024 T/CEEIA 258—2016 JB/T 10088—2016 GB/T 7595—2017 | 电力变压器 第1部分：总则 Power transformers-Part 1:General 电力变压器 第2部分：液浸式变压器的温升 Power transformers-Part 2:Temperature rise for liquid-immersed transformers 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 Power transformers-Part 3:Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 Power transformers-Part 5:Ability to withstand short circuit 电力变压器 第10部分：声级测定 Power transformers-Part 10:Determination of sound levels 油浸式电力变压器技术参数和要求 20kV 油浸式配电变压器技术参数和要求 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 单相油浸式配电变压器技术参数和要求 三相油浸式调容变压器 农网高过载能力配电变压器技术导则 电力变压器能效限定值及能效等级 6kV～35kV变压器能效限定值及能效等级 6kV～1000kV级电力变压器声级 运行中变压器油质量 |  |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： 使用条件： 标准规定的正常使用条件； 特殊使用条件： 线圈材质： 铜； 铝； 其它： |  |  |  |
| 1.例行试验： 1.1绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量； 1.2液浸式变压器铁心和夹件绝缘检查；（适用于有引出时） 1.3绝缘系统电容的介质损耗因数（tanδ）测量； （适用于35kV、8000kVA及以上） 1.4内装电流互感器变比和极性试验； 1.5电压比测量和联结组标号检定； 1.6绕组电阻测量； 1.7外施耐压试验（AV）； 1.8感应耐压试验（IVW）； 1.9辅助接线的绝缘试验（AuxW）； 1.10绝缘液试验； 按标准； 其它：击穿电压（kV）： tanδ（90℃）（%）： 其它（适用于高过载变压器）：闪点（℃）：＞ 燃点（℃）：＞ |  | 1.11空载损耗（P0）和空载电流（I0）测量； |  |
|  |  | I0偏差(%)： P0偏差(%)： | 按标准； 负偏差； 其它： 按标准； 负偏差； 其它： |
|  |  | 1.12短路阻抗（Z）和负载损耗（Pk）测量； |  |
|  |  | Z偏差(%)： Pk偏差(%)： | 按标准； 其它： 按标准； 负偏差； 其它： |
|  |  | 1.13液浸式变压器压力密封试验； 按标准； 其它：施加压力（kPa）： 持续时间（h）： 1.14有载分接开关试验； |  |
| 被授权人（签章）： |  | 日期： 年 月 日 |  |

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用35kV及以下电压等级油浸式变压器）

| 2.型式试验： 2.1在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量； 2.2温升试验； 按标准； 其它：顶层油温升限值（K）： 绕组温升限值（K）： 绕组热点温升计算； |  |  | 4.其它： 4.1外观与结构检查；（适用于调容调压变压器） 4.2空载电流谐波测量； 4.3有载调容开关试验； 4.4变压器容量评估测试； 4.5绝缘液含水量测定； 4.6绝缘液闪点（闭口）测定； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提供热点系数： | 高压： | 低压： | 闪点（闭口）（℃） |  | ： |
| 2.3短时过负载能力试验； （适用于GB/T 6451为配电变压器型式试验，其它为委托试验） 散热器允许变形量（mm）：≤ 2.4声级测定； 按标准； 其它：声压级(dB)A： 声功率级(dB)A： 2.5风扇和油泵电机功率测量； 2.6油箱机械强度试验； （适用于20kV及以上变压器和非晶合金和立体卷铁心） 按标准； 其它：施加压力（kPa）： 持续时间（min）： 2.7雷电冲击试验； 3.特殊试验： 3.1压力变形试验；（适用于GB/T 6451） 按标准； 其它：施加压力（kPa）： 持续时间（min）： 3.2三相变压器零序阻抗测量； 3.3短路承受能力试验； 圆形同心式线圈； 非圆形同心式线圈； 低压金属箔绕制圆形同心式线圈； 3.4绝缘液中溶解气体测量； |  |  | 5.提供油箱机械强度试验或压力变形试验要求值： |  |  |
|  |  |  | 永久变形量： | 箱壁（mm）：≤ 箱盖（mm）：≤ |  |
|  |  |  | 弹性变形量： | 箱壁（mm）：≤ 箱盖（mm）：≤ |  |
|  |  |  | 其它： 6.增加试验项目： |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |